## 核医学门诊显像区
苏州九院 核医学科 门诊显像区采购要求
一、 | 放射性废液部分（门诊显像区衰变池）
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 设计方案
1 | 全自动放射性废液处理系统（门诊显像衰变池） | 1）本项目放射性废水主要为开展核医学门诊显像区病人产生的生活污水，放射性废水均通过专用管道收集至衰变池，充分衰变10个半衰期后，经检测达到放射性废水排放限值后进入化粪池，然后进入医院污水管网。 2）衰变池槽体采用304不锈钢材质，底侧板采用厚度≥3mm厚不锈钢，顶侧板采用厚度≥1.5mm厚不锈钢，槽体结构焊接牢固，内设拉撑，保证槽体不因水压造成泄漏，有效容积满足或等价于2个6m³的并联槽体。 3）衰变池槽体间应采用并联方式连接，废液管理系统运行时，当第一个槽体注满后，自动关闭（开始计算衰变期），开启第二个槽体，在最后一个槽体未注满前第一个槽体达到十个半衰期的排放标准开始排放，依次循环；整体运行由废液排放检测系统进行监控管理。 4）放射性废水在排入衰变池前，应经过预处理降解槽体进行搅碎处理，以免造成阻塞。 5）衰变池应采用上送下排原则，每一步骤都是有程控式PLC控制系统来完成。 6）衰变池应设置有控制柜，液晶触摸屏控制，屏幕可显示各槽体液位高度、电动阀和管道泵状态。 7）衰变池的软件系统应具有电动阀、水泵等异常情况的自动报警提示功能 8）衰变池排水末端应设置IP45级防水及带自屏蔽的自动取样监测单元，可通过软件系统远程控制取样或每次排放自动取样测量废水的辐射剂量。 9）衰变池废液存储满十个半衰期并经过辐射检测满足排放标准后，可自动排放并具有提醒功能。 10）整体衰变池系统应兼顾未来二期核医学病房衰变池设计。 11）负一层楼板承重不超过600KG/m2，若设备重量超过承重，投标方须对楼板进行加固，且加固方案由医院结构设计方审核通过，并经医院认可。 | 套 | 1 |  | 请另附设计方案及图纸
2 | 衰变池外围辐射防护 | 整体衰变池系统应满足环评、卫评的辐射防护要求，在衰变池周围进行辐射防护或直接对衰变池槽体、管道等进行防护。综合辐射防护要求折合铅当量不小于5mmpb。 | 套 | 1 |  | 请另附设计方案及图纸
3 | 管道等配套改造 | 1）从B1层预留的显像区放射性废液排水管接到本次衰变池系统的管道改造。 2）从本次衰变池系统接到医院污水管网的管道改造。 3）对上述与衰变池衔接的管道应有防堵塞措施的相关设计。 4）对上述管道的裸露部分进行至少2mmpb的辐射包铅防护。 5）提供本次衰变池所需的配套电力系统。 | 套 | 1 |  | 请另附设计方案及图纸
二、 | 放射性废气部分
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 设计方案
1 | 通风柜 | （1）整体铅屏蔽防护当量要达到30mmpb，内胆设计符合GMP要求，内置动力排风系统，排风系统风量达到：450m³/h，风速达到：1.2m/秒，符合卫生防护规范要求。 （2）整体外饰面采用钢板喷涂，内胆采用不低于1.5mm厚不锈钢板（304）材质。 （3）正面设有操作手孔和铅玻璃视窗（铅玻璃尺寸至少为250mm*200mm*50mmpb），保证防护及使用安全和观察；柜体侧边需设置侧开小门，方便进行物体传送。 （4）内部配置有药物传送升降系统、活度计电离室屏蔽井、放射性固体废物箱、弱电控制系统、照明系统、杀菌系统等，其中活度计为可拆卸安装方式。 （5）外形尺寸≥1000mm*800mm*2300mm（W*D*H）；内胆尺寸≥700 mm*600mm*700 mm（W*D*H）。 （6）由于实际场地因素限制，通风柜安装进场的可用门框宽度仅为约500mm，因此需要将通风柜分体运输后进场焊接拼装。 （7）需将通风柜接入到目前核医学科科室现有的放射性通风管道中。 （8）对目前核医学科科室现有的放射性通风管道的墙外部分进行延伸改造，在加装1个活性炭过滤装置的同时将通风管道通至楼顶3米以上，以满足环保要求。 （9）在通道楼顶的放射性废气通风管道加装抽风机组，排风系统风量达到：3000m³/h，并且与通风柜进行联锁，防止通风柜的排风倒流至同一排风管道的其他高活区房间内，包含该机组的所有施工布线配电等。 | 套 | 1 |  | 请另附设计方案及图纸
2 | 活度计 | 测量灵敏度高，量程宽，响应时间快，活度计满足多种核素检测要求，体积满足安装在通风柜内之后仍有足够的空间供医务人员进行药物分装操作 | 台 | 1
三、 | 辐射防护设备
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注
1 | 移动式射线防护屏 | 尺寸不小于1000mm*1800mm，屏蔽当量：5mmpb | 扇 | 3
2 | 移动式防护注射台 | 4个带锁紧的承重万向脚轮，含照明功能，屏蔽当量：30mmpb | 台 | 1
3 | 放射源保险柜 | 高端保险柜（不含辐射屏蔽） | 个 | 1
4 | 注射器防护提盒 | 尺寸不小于250*90*90mm，屏蔽当量：12mmpb | 个 | 2
5 | 注射器防护套 | 尺寸不小于75mm*30mm，屏蔽当量：8.5mm钨合金 | 个 | 5
6 | 储源（淋洗）防护罐 | 尺寸不小于70mm*110mm，屏蔽当量：15mmpb | 个 | 2
7 | 铅眼镜 | 屏蔽当量：0.5mmpb | 副 | 5
8 | 铅胶衣、铅帽、铅围脖组套 | 屏蔽当量：0.5mmpb | 组 | 3
9 | 铅手套 | 屏蔽当量：0.35mmpb | 组 | 2
10 | 铅衣架 |  | 组 | 3
11 | 放射性废物箱 | 脚踏式开启，自带滚轮移动，屏蔽当量：20mmpb，尺寸不超过400mm*400mm*400mm，有效容积不小于50L | 个 | 6
四、 | 辐射监测设备
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 报价 | 设计方案
1 | 固定式辐射监测报警仪 | 对核医学科门诊区出入口、机房操作间及医生通道总计设置4台辐射监测报警仪，可设置报警阈值，且具备声光报警及远程在线监测报警功能 | 台 | 4 |  | 请另附设计方案及图纸
2 | α、β数字式表面沾污仪 | 测量灵敏度高，量程宽，响应时间快；可设置报警阈值、静音或峰鸣提示，以及LED闪烁提示；能够直接显示测量计数、累积计数及剂量率；能够满足对α、β射线及X、γ射线的测量。 | 台 | 1
3 | 个人剂量报警仪 | 实时监测工作人员辐射剂量，可设置报警阈值，且具备声光报警功能 | 台 | 8
总价（含税）
其他优惠条件
报价公司（盖章）
公司地址
联系人
联系人身份证号
联系方式
填表时间 |  | 年 月 日