## 回风网明细
净化系统过滤器回风网统计
序 号 | 材 料 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备 注
1 | 回风网 | 530*530*20 | 片 | 44
2 |  | 830*340*20 | 片 | 76
3 |  | 430*230*20 | 片 | 26
4 |  | 1030*340*20 | 片 | 48
5 | 排风网 | 430*230*20 | 片 | 59
6 |  | 530*530*20 | 片 | 8
7 |  | 530*340*20 | 片 | 2
合计
报价说明:根据要求统计数量，本报价为全年总数量的总和，具体更换周期如 初效滤网按照每三月更换一次，本报价总含4批次。根据安装时间分批送货。 中效滤网按照每半年更换一次，本报价总含2批次。根据安装时间分批送货。 回风滤网按照每年更换一次，本报价总含1批次。 亚高效滤网按照每年更换一次，本报价总含1批次。

## 初、中、亚高效汇总报价
净化系统过滤器初中亚高效过滤器统计
序 号 | 材 料 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备 注
一 | 循环机组(AHU401~AHU432)手术室初效
1 | G4板式初效（镀锌框） | 290*290*46 | 个 | 22
2 |  | 290*492*46 | 个 | 5
3 |  | 290*595*46 | 个 | 29
4 |  | 492*290*46 | 个 | 7
5 |  | 492*492*46 | 个 | 6
6 |  | 492*595*46 | 个 | 2
7 |  | 595*290*46 | 个 | 11
8 |  | 595*493*46 | 个 | 7
9 |  | 595*595*46 | 个 | 25
二 | 循环机组(AHU401~AHU432)手术室中效
1 | F8袋式中效（镀锌框） | 290*290*300*3P | 个 | 22
2 |  | 290*492*300*3P | 个 | 5
3 |  | 290*595*300*3P | 个 | 29
4 |  | 490*290*300*5P | 个 | 7
5 |  | 492*492*300*5P | 个 | 6
6 |  | 492*595*300*5P | 个 | 2
7 |  | 595*290*300*6P | 个 | 11
8 |  | 595*493*300*6P | 个 | 7
9 |  | 595*595*300*6P | 个 | 25
三 | 手术室新风机组
1 | 亚高效过滤器（H11,密褶式，塑料框） | 595*290*292 | 台 | 3
2 |  | 595*595*292 | 台 | 10
3 |  | 595*493*292 | 台 | 2
4 |  | 490*290*292 | 台 | 2
5 |  | 492*595*292 | 台 | 4
6 |  | 290*290*292 | 台 | 1
7 |  | 290*492*292 | 台 | 1
8 | G4板式初效（镀锌框） | 290*290*46 | 个 | 1
9 |  | 290*492*46 | 个 | 1
10 |  | 490*290*46 | 个 | 2
11 |  | 492*595*46 | 个 | 4
12 |  | 595*290*46 | 个 | 3
13 |  | 595*493*46 | 个 | 2
14 |  | 595*595*46 | 个 | 10
15 | F8袋式中效（镀锌框） | 290*290*300*3P | 个 | 1
16 |  | 290*492*300*3P | 个 | 1
17 |  | 490*290*300*5P | 个 | 2
18 |  | 492*595*300*5P | 个 | 4
19 |  | 595*290*300*6P | 个 | 3
20 |  | 595*493*300*6P | 个 | 2
21 |  | 595*595*300*6P | 个 | 10
22 | 新风采集箱
23 |  | 595*595*46 | 个 | 12
四 | 妇幼二楼
1 |  | 290*290*46 | 个 | 1
2 |  | 290*595*46 | 个 | 1
3 |  | 290*290*300*3P | 个 | 1
4 |  | 290*595*300*3P | 个 | 1
五 | 急诊一楼手术室
1 |  | 492*492*46 | 个 | 2
2 |  | 492*595*46 | 个 | 2
3 |  | 595*493*46 | 个 | 2
4 |  | 595*595*46 | 个 | 2
5 |  | 492*492*292 | 个 | 1
6 |  | 492*595*292 | 个 | 1
7 |  | 595*493*292 | 个 | 1
8 |  | 595*595*292 | 个 | 1
六 | ICU
1 |  | 490*290*46 | 个 | 2
2 |  | 492*492*46 | 个 | 5
3 |  | 492*595*46 | 个 | 1
4 |  | 490*290*300*5P | 个 | 2
5 |  | 492*492*300*5P | 个 | 5
6 |  | 492*595*300*5P | 个 | 1
七 | 其他区域
1 | 初效（G4） | 595*290*46 | 个 | 4 |  |  | 四层病理科空调机房
2 | 中效（F8） | 595*290*300*6P | 个 | 4
3 | 初效（G4） | 595*290*46 | 个 | 3
4 | 中效（F8） | 595*290*300*6P | 个 | 3
5 | 初效（G4） | 595*290*46 | 个 | 3 |  |  | 检验科楼顶
6 | 中效（F8） | 595*290*300*6P | 个 | 3
7 | 初效（G4） | 595*290*46 | 个 | 3 |  |  | 中心实验室走道夹层
8 | 中效（F8） | 595*290*300*6P | 个 | 3
9 | 初效（G4） | 490*290*46 | 个 | 2 |  |  | 检验科结核夹层
10 | 中效（F8） | 490*290*300*5P | 个 | 2
11 | 初效（G4） | 490*290*46 | 个 | 2 |  |  | 中心实验室净化间夹层
12 | 中效（F8） | 490*290*300*5P | 个 | 2
合计
报价说明:根据要求统计数量，本报价为全年总数量的总和，具体更换周期如 初效滤网按照每三月更换一次，本报价总含4批次。根据安装时间分批送货。 中效滤网按照每半年更换一次，本报价总含2批次。根据安装时间分批送货。 回风滤网按照每年更换一次，本报价总含1批次。 亚高效滤网按照每年更换一次，本报价总含1批次。

## 高效明细及报价
净化系统过滤器高效过滤器统计
序 号 | 材 料 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备 注
1 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 台 | 105 |  |  | H13
2 |  | 320*320*70 | 台 | 31 |  |  | H13
3 |  | 375*1110*70 | 台 | 10 |  |  | H14
4 |  | 700*1110*70 | 台 | 10 |  |  | H14
5 |  | 500*1310*70 | 台 | 10 |  |  | H14
6 |  | 375*1310*70 | 台 | 10 |  |  | H14
7 |  | 510*765*70 | 台 | 64 |  |  | H13
8 |  | 570*610*70 | 台 | 64 |  |  | H13
9 |  | 460*665*70 | 台 | 16 |  |  | H13
10 |  | 460*870*70 | 台 | 16 |  |  | H13
11 |  | 535*555*70 | 台 | 4 |  |  | H13
12 |  | 320*320*70 | 台 | 4 |  |  | H13
13 |  | 484*484*70 | 台 | 2 |  |  | H13
合计
报价说明:根据要求统计数量，本报价为全年总数量的总和，具体更换周期如 初效滤网按照每三月更换一次，本报价总含4批次。根据安装时间分批送货。 中效滤网按照每半年更换一次，本报价总含2批次。根据安装时间分批送货。 回风滤网按照每年更换一次，本报价总含1批次。 亚高效滤网按照每年更换一次，本报价总含1批次。