## 高效明细
手术室高效滤网维护（更换）报价清单
建设单位：
项目名称：苏州九院过滤器报价
序 号 | 材 料 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注/品牌
1 | 高效无隔板过滤器 | 484*484*70 | 台 | 107 | 额定风量：1000m3/h,初祖力150pa，铝合金外框，进风面密封橡胶。玻纤，过滤效率：0.3um，99.95%.双面保护网
|  | 320*320*70 | 台 | 35 | 额定风量：500m3/h,初祖力150pa，铝合金外框，进风面密封橡胶。玻纤，过滤效率：0.3um，99.95%。双面保护网
|  | 375*1110*70 | 台 | 10 | 铝合金外框，进风面密封橡胶。玻纤，过滤效率：0.3um，99.995%。双面保护网
|  | 700*1110*70 | 台 | 10
|  | 500*1310*70 | 台 | 10
|  | 375*1310*70 | 台 | 10
|  | 510*765*70 | 台 | 64 | 铝合金外框，进风面密封橡胶。玻纤，过滤效率：0.3um，99.995%。双面保护网
|  | 570*610*70 | 台 | 64
|  | 460*665*70 | 台 | 16
|  | 460*870*70 | 台 | 16
|  | 535*555*70 | 台 | 4
2 | 回风网 | 1030*340*20 | 片 | 40 | 铝框，可清洗，G4棉。每月清洗，可使用一年。
|  | 830*340*20 | 片 | 84
报价
备注：1、本次报价包含现场勘查费用、过滤器材料费、运费、安装人工费、垃圾清理费。
要求：1、根据清单要求提供过滤器，参与单位必须有类似更换经验。提供三级医院更换案例。
2、具有净化工程建设经验单位可代理其他单位产品，产品必须为规模生产的知名品牌
提供生产单位相关证明材料。
3、更换时间根据使用部门要求，不影响手术室正常运行。一般采用周末时间，
可能分为2次。制定详细更换方案。
4、更换时必须清洁清扫工作，垃圾及时清运，投标单位自行处理。
5、更换后进行第三方检测合格后方可使用。