机房UPS系统电池更换及电池充电保养

调研需求

- 信息处

| 外科楼1楼信息灾备机房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 72 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 72 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 门诊1楼汇聚机房 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 五号楼销控机房 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 行政楼机房 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 152 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 152 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |

二、医学工程处

| 1F东北UPS急救 | 品牌 | 蓄电池容量 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胶体电池 | 12V65AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 3F中东UPS门诊手术 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4F病理 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V38AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 5F西ICU |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 64 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 64 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 2F西南检验科 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 64 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 64 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 2F东北ICU |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 住院6F中 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V100AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 住院3F儿科 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V38AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 妇幼3F新生儿 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体电池 | 12V150AH | 节 | 32 |
| 2 | 电池连线 | 定制 | 套 | 1 |
| 3 | 切换服务 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 新电池安装及旧电池拆除 | 定制 | 节 | 32 |
| 6 | 安装服务 | 定制 | 套 | 1 |

- 电池参数：

- 通信用阀控式密封胶体蓄电池质保3年，质保期间需要原机组与电池按规范巡检。

- 外观要求：蓄电池正负极有标识，外观无变形、漏液及污迹

- 蓄电池应符合GB13337.1-1991、YD/T99-1996标准

- 免维护, 浮充寿命≥8年

- 产品出厂期：一年内，产品提供效期内产品检测报告。

- 二、ups机组保养要求：

- 1．UPS维保内容：

- UPS静态检查：（经用户允许，停机后操作）:

- UPS环境检查：房间类型，温湿度状况，负载类型；

- 检查并清洁内部；

- 检查并紧固输入输出电缆连接（需设备完全下电，上下游输入输出开关断开）；

- 检查并紧固内部电路连接；

- 对主要部件静态测试；

- 用放电电路检查电池；每半年1次。

- 每机组半年1次。

- 每季度进行电池巡检，并出具巡检报告。