门诊屋顶不锈钢锅炉排风机吊装安装项目需求
项目名称：门诊屋顶不锈钢锅炉排风机吊装安装项目（两台）
预算金额/最高限价：人民币陆万元整（￥60000.00）
服务期限：自合同签订之日起2月内全部完成并经采购人验收合格。
采购需求：
[bookmark: _GoBack]（一）服务内容
1、对门诊屋顶现有两台旧锅炉排风机进行拆除；
2、在门诊屋顶吊装安装两台HTFC-I-20不锈钢柜式离心风机（锅炉排烟风机），并与原风管系统连接，确保排烟系统正常运行；
3、服务内容包含旧风机拆除、风机吊装、风机连接件（与风管连接）、安装及所需辅材等全部工作，并按采购人要求完成设备调试与交付验收。
（二）设备及服务报价清单
	序号
	项目或费用名称
	单位
	数量

	1
	HTFC-I-20不锈钢柜式离心风机
	台
	2

	2
	旧风机拆除
	式
	2

	3
	吊装
	式
	1

	4
	风机连接件（与风管连接）
	个
	2

	5
	安装
	式
	2


注：上述报价为含税总价。
（三）技术要求
1、风机参数：HTFC-I-20不锈钢柜式离心风机，风量：≥25600m³/h，风压：≥465Pa，转速：≥1460r/min，电机功率：≥11kW，电压：380V±10；
2、风机材质要求：不锈钢机芯＋不锈钢框架（不含消声棉）＋不锈钢面板（≥1.5mm）＋普通槽钢底座；
3、数量：两台；
4、质保期：2年；
5、吊装及安装作业应严格遵守国家有关高处作业、起重吊装的安全技术规范和操作规程，做好安全防护措施，确保施工安全，并注意保护门诊屋顶防水层及屋面结构不受损坏。
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